КУПП «Барановичи коммунтеплосеть»

Сведения о проверке готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2026/2027

Потребитель:

Наименование объекта, адрес объекта:

| Акт приемки-передачи гидравлического испытания на прочность и плотность наружных тепловых сетей |  |
| --- | --- |
| Состав оборудования, используемого при испытании: Оборудование:_______________________________________________________________ тип, марка, производительность, давление Присоединенные патрубки По воздуху ________, по воде ___________, дренаж ________________ Гидравлические испытания наружных тепловых сетей протяженностью_____________________ и диаметром ________________________ давлением Р = ________МПа (Рраб _____ МПа) 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа Время испытания – 15 мин. Падение давления составило _____МПа Результаты испытаний считать: ________________ _______ (удовлетворительными, неудовлетворительными) Испытания выполнены в соответствии с п.11.5,11.6 ТКП 458-2023 | Нач-к уч-ка, ПТО потребитель |
| Акт осмотра ИТП, приемки-сдачи гидравлического испытания на прочность и плотность промывки системы теплопотребления |  |
| Состав оборудования, используемого при испытании: Оборудование:_______________________________________________________________ тип, марка, производительность, давление Гидравлические испытания теплового пункта с элеваторным узлом (без элеваторного узла) проводились Р = ______МПа; 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа время испытания – 15 мин; падение давления составило ______МПа (Рраб _____ МПа) Гидравлические испытания водоподогревателя ________ Р = _______МПа (Рраб _____ МПа) тип 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа Гидравлические испытания системы отопления: чугунные, иные отопительные приборы (нужное подчеркнуть) проводились Р = _____________МПа; время испытания – 15 мин; падение давления составило _______МПа (Рраб ________ МПа) 1,25 рабочего, но для чугунных не более 0,6 МПа, для иных отопительных приборов не более 1МПа Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения проводились Р = _______МПа; 1,5 рабочего время испытания – 10 мин; падение давления составило _______МПа (Рраб ______ МПа) Количество элеваторных узлов _________________ Результаты испытаний считать: ________________ _______ (отвечают указанным условиям, не отвечают указанным условиям) Испытания выполнены в соответствии с п.17.5, 17.7 ТКП 458-2023 | Нач-к уч-ка, ПТО потребитель |
| Промывка системы теплопотребления: гидравлическая ____________________ гидропневматическая __________________________ дата дата Результаты испытаний считать: ________________ _______ (отвечают указанным условиям, не отвечают указанным условиям) Испытания выполнены в соответствии с п.17.4 ТКП 458-2023 до полного осветления воды. | ЛХА потребитель |

| Приборный учет, система регулирования, расчетные сопла и шайбы |  |
| --- | --- |
| Тепловая нагрузка: отопление __________________Гкал/ч ; вентиляция _____________ Гкал горячее водоснабжение ________________Гкал/ч Установка расчетных сопел и шайб, наличие пломб Dс = ______мм ; пломба № _________ Dш = ______мм ; пломба № _________ Dс = ______мм ; пломба № _________ Dш = ______мм ; пломба № _________ Dс = ______мм ; пломба № _________ Dш = ______мм ; пломба № _________ | ОУиСт/э |
| Наличие и работоспособность: - автоматики отпуска тепла (акт наладки, тип, Ду) _____________________________________ - регуляторов перепада давления (тип, Ду, диапазон) __________________________________ - регуляторов температуры ГВС (тип, Ду) ____________________________________________ - автоматики вентсистем (тип, Ду, диапазон) _________________________________________ Приборы учета, дата следующей поверки ____________________________________________ | СГЭ |
| Наличие субабонентов ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ | ОУиСт/э |

Система теплопотребления готова к работе в ОЗП 2026/2027.

Оформить Акт и Паспорт готовности потребителя к работе в осенне-зимний период в «Госэнергогазнадзоре»

Заместитель директора–

главный инженер                                                                                         А.Н.Моргун